| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | CAAMTB. 点击此处添加CCS号 |

团体标准

T/CAAMTB XXXX—XXXX

储能式电源车运营技术要求

Storage power supply vehicle operating technical requirements

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国汽车工业协会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国汽车工业协会专用车专业委员会提出。

本文件由中国汽车工业协会归口。

本文件起草单位：XXX

本文件主要起草人： XXX

储能式电源车运营技术要求

范围

本文件规定了储能式电源车（以下简称“电源车”）的术语和定义、测试资料、测试环境、测试仪器设备、试验项目要求。

本文件适用于采用定型汽车底盘、半挂车或整车改装的，以锂离子电池、铅炭电池为电能存储介质，输出功率覆盖30kW-2000kW，额定电压为10 kV 及以下的储能式电源车的试验。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 1589  汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值

GB/T 4208  外壳防护等级（IP代码）

GB 4785  汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定

GB/T 5273  高压电器端子尺寸标准化

GB 7258  机动车运行安全技术条件

GB 11567  汽车及挂车侧面和后下部防护要求

GB/T 9969  工业产品使用说明书 总则

GB/T 11918.1  工业用插头插座和耦合器 第1部分：通用要求

GB 23254  货车及挂车 车身反光标识

GB/T 17350  专用汽车和专用挂车术语、代号和编制方法

GB/T 19582.3  基于Modbus协议的工业自动化网络规范 第3部分：Modbus协议在TCP/IP上的实现指南

GB/T 20234.3  电动汽车传导充电用连接装置 第3部分：直流充电接口

GB/T 20626.1  特殊环境条件 高原电工电子产品 第1部分：通用技术要求

GB/T 34120  电化学储能系统储能变流器技术规范

GB/T 34131  电力储能用电池管理系统

GB/T 36545  移动式电化学储能系统技术要求

GB/T 36547  电化学储能系统接入电网技术规定

GB/T 42726  电化学储能电站监控系统技术规范

GB/T 36558  电力系统电化学储能系统通用技术条件

GB 50116  火灾自动报警系统设计规范

DL/T 448  电能计量装置技术管理规程

DL/T 634.5104  远动设备及系统 第5-104部分：传输规约采用标准传输协议集的IEC60870-5-101网络访问

DL/T 860  （所有部分）电力自动化通信网络和系统

JB/T 5943  工程机械 焊接件通用技术条件

QC/T 484  汽车油漆涂层

QC/T 625  汽车用涂镀层和化学处理层

QC/T 911  电源车

YD/T 1095-2018  通信用交流不间断电源（UPS）

GB/T 40090-2021储能电站运行维护规程

GB/T 42288-2022电化学储能电站安全规程

术语和定义

JB/T 8194、GB/T 2900.41界定的术语和定义适用于本文件。

基本要求

储能式电源车运行前应通过调试及验收，接入电网应符合 GB/T36547的要求。

储能式电源车停放周围不应堆积易燃易爆物品，与周围的设备保持安全距离，配有醒目的“当心触电”标识，且无积水并预留足够的维护、消防通道。

储能式电源车行驶结束后应对重要设备螺丝松动情况进行检查。

储能式电源车应配备能满足储能式电源车安全可靠运行的运行维护人员。运行维护人员上岗前应经过培训，掌握储能式电源车的设备性能和运行状态。

储能式电源车投运前应根据设备及功能定位，制定现场运行规程，编制相关应急预案。

储能式电源车投运前应制定典型操作票和工作票，制定交接班制度、巡视检査制度、设备定期试验轮换制度。

储能式电源车运行单位应根据储能式电源车实际运行情况，编制现场维护规程。

储能式电源车应对设备运行状态、运行操作、异常及故障处理、维护等进行记录，并对运行指标进行分析。

储能式电源车运行维护应建立技术资料档案，对运行维护记录等进行归档。

储能式电源车在运行结束后，应断开所有设备电气连接，收起支撑脚，拆除一次、二次线缆以及接地棒，关闭所有车门和接口处盖板。

正常运行

一般要求

储能式电源车主要设备上的各种警示标识应保持完整。

储能式电源车正常运行应对储能式电源车设备进行运行监视、运行操作和巡视检查。

储能式电源车储能系统运行工况可分为启动、充电、放电、停机、热备用等。

储能式电源车的运行模式、涉网设备参数的调整以及操作电网调度许可范围内的设备应按照电网调度机构的要求执行或者得到电网调度机构的同意。

纳入电网调度机构管理的储能式电源车储能系统的并网、解列，应获得电网调度机构同意；储能式电源车因故障解列，不应自动并网，应通过电网调度机构许可后方可并网。

储能式电源车的交接班应根据交接班制度进行，交接班时应对当值储能式电源车运行模式、储能系统运行情况、缺陷情况、设备操作情况、接地线装拆情况等进行交代。

储能式电源车设备操作不宜在交接班期间进行,当在交接班进行操作时，应在操作完成后进行。

运行监视

      - 储能式电源车运行人员应实时监视储能式电源车运行工况,监视可采用就地监视和远程监视,监视内容主要包括:

- 运行模式和运行工况；

- 有功功率、无功功率、功率因数、电压、电流、频率、上网电量、下网电量、日上网电量、日下网电量、累计上网电量、累计下网电量，储能系统充电量、放电量、日充电量、日放电量、累计充电量、累计放电量等；

- 电池、电池管理系统(BMS)、储能变流器(PCS)、监控系统、继电保护及安全自动装置、通信系统等设备的运行工况和实时数据；

- 异常告警信号、故障信号、保护动作信号等；

- 视频监控系统实时监控情况等；

- 消防系统、环境控制系统等状态及信号。

运行操作

储能系统运行前，应保证消防系统处于正常工作状态。

储能式电源车运行人员操作项目主要包括:

- 储能系统并网和解列操作；

- 储能系统运行模式选择;

- 储能系统运行工况切换。

储能系统的并网和解列操作应符合 GB26860 的要求。

运行人员可对储能系统自动发电控制、自动电压控制、计划曲线控制、功率定值控制等运行模式和优先级进行选择，各储能系统运行模式和优先级选择宜保持一致。

运行人员可对储能系统启动、充电、放电、停机、热备用、检修等运行工况进行相互切换。

涉网设备发生异常或故障时，运行人员应及时上报电网调度机构，并按现场运行规程和电网调度机构要求对故障设备进行隔离及处理。

巡视检查

储能式电源车的巡视检查可分为日常巡检和专项巡检，巡检项目应符合附录A。

储能式电源车宜每班进行巡视检查。

对特殊季节和异常天气（如雨季、极寒、极热、台风等）应进行专项巡检工作。

对储能式电源车设备新投入或经过大修等特殊情况宜加强巡检工作。

运行人员进行巡视检查时不应越过围网和安全警示带，进入电池室或电池舱等密闭空间前，应先进行15min 以上的通风。

当监控系统报异常信号时，应及时进行现场检查。在缺陷和隐患未消除前应增加巡视检查频次。

异常运行及故障处理

储能式电源车设备异常运行时，运行人员应加强监视和巡视检查。

运行人员发现设备异常应立即向运行值长汇报，依据运行规程和作业指导书，按照附录B异常项目及处理表对异常设备进行处置。

属于电网调度机构管辖设备发生异常时，运行人员进行异常处理前应向调度值班人员汇报。

储能式电源车设备发生故障时，运行人员应立即停运故障设备，隔离故障现场，并汇报调度值班人员和相关管理部门，并按照附录C故障项目及处理表对故障设备进行处置。

储能式电源车交接班发生故障时，应处理完成后再进行交接班。

运行人员完成设备故障处理后，应向调度值班人员，运行管理部门和安全生产部门汇报故障及处理情况，配合相关部门开展故障调查，配合检修人员开展紧急抢修。

运行人员异常或故障处置后应及时记录相关设备名称、现象、处理方法及恢复运行等情况，并按照要求进行归档。

维护

储能式电源车维护前应断开电源，停运储能系统，在操作专用装置前，应确保没有人站立在危险区域。

储能式电源车的维护应结合设备运行状态、异常及故障处理情况，通过智能分析确定维护方案。

储能式电源车应根据维护方案，在维护前应完成所需备品备件的采购、验收和存放管理工作及工器具的准备工作。

储储能式电源车维护应采取安全防护措施。

储能式电源车储能设备维护包括电池、电池管理系统、储能变流器的清扫、紧固、润滑及软件备份等。

储能变流器、电池及电池管理系统和空调系统等的维护，应按照附录D进行相应的处理。

对于储能式电源车，应按照计划周期对电池容量进行核定和电池性能评估，长期不使用的情况下应定期充放电。

应急处置

储能式电源车应编制影响安全运行的气体/液体泄漏、冒烟、火灾、爆炸等异常情况的应急预案。

储能式电源车发生事故时，应立即处理并进行上报。属于电网调度机构管辖设备出现异常情况、突发事件,还应立即报告调度值班人员。

根据事故灾难或险情严重程度启动相应应急预案，超出储能式电源车应急救援处置能力时，应及时报告上级应急救援指挥机构启动应急预案实施救援。

锂离子电池、铅炭电池发生电解液大量泄漏、电池室/舱内可燃气体浓度超标等异常情况时，应立即采取停机措施，启动通风系统并加强监视，启动相应的应急预案。

当发生储能系统冒烟、起火等严重故障时，运行人员可不待调度指令立即停运相关储能系统，疏散周边人员，并立即启动灭火系统，联系消防部门并退出通风设施和变流器冷却装置，切断除安保系统外的全部电气连接。

储能式电源车电池室/舱发生气体泄漏、液体泄漏、可燃气体浓度超标、冒烟等异常情况时，人员进入事故现场前应佩戴个人防护用品。

储能式电源车发生人员触电、机械伤害、高空坠落等事故时，应根据伤情对受伤人员进行现场施救，伤情严重时启动相应的应急预案。

安全评估与报废

安全评估

储能式电源车安全评估工作应每年至少开展1次；必要时，进行动态评估，及时调整风险等级，确保安全风险处于受控范围。

储能式电源车应定期对运行指标进行统计和对运行效果进行评价，统计方法和评价原则应符合GB/T 36549 的规定。

报废

对于不满足安全要求的储能式电源车可充电储能系统应进行报废处理，蓄电池回收管理应符合WB/T 1061的规定。

车辆报废应由取得报废机动车回收拆解资质认定的企业实施，实施企业应符合GB 22128的规定。

- （规范性附录）

  - 储能式电源车巡视检查项目及要求

巡视检查项目及要求

储能式电源车日常巡检项目及要求见表A.1。

  - 储能式电源车巡视检查项目及要求表

| 序号 | 巡检项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一般项目 | - 储能式电源车的主要设备周围不应堆积易燃易爆物品，设备本身及环境应通风散热良好,设备积尘及污物应及时清理 |
| 2 | 电池及电池管理系统 (BMS) | - 设备运行编号标识、相序标识清晰可识别,出厂铭牌齐全、清晰可识别； - 无异常烟雾、振动和声响等； - 电池系统主回路、二次回路各连接处连接可靠，无锈蚀、积灰、凝露等现象； - 电池外观完好无破损、膨胀,无变形、漏液等现象； - 电池架的接地完好，接地扁铁无锈蚀松动现象； - 电池无短路,接地、熔断器正常； - 电池电压、温度采集线连接可靠，巡检采集单元运行正常； - 电池管理系统参数显示正常，电池电压、温度在合格范围内，无告警信号，装置指示灯显示正常 |
| 3 | 储能变流器 (PCS） | - 储能变流器柜体外观洁净，无破损，门锁齐全完好，锁牌正确； - 储能变流器柜体设备编号、铭牌、标示齐全、清晰、无损坏，操作方式、开关位置正常； - 储能变流器柜体门关严，无受潮、凝露现象，温控装置工作正常，加热器按季节和要求正确投退； - 储能变流器的交、直流侧电压、电流正常； - 储能变流器运行正常,其冷却系统和不间断电源工作正常,无异常响声、冒烟、烧焦气味； - 储能变流器液晶屏显示清晰、正确,监视、指示灯、表计指示正确正常，通信正常，时钟准确，无异常告警、报文； - 储能变流器室内温度正常，照明设备完好，排风系统运行正常，室内无异常气味 |
| 4 | 储能监控系统 | - 服务器运行正常，功能界面切换正常； - 监控系统与 BMS、PCS、消防、视频等系统通信正常； - 监控系统无异常告警信息 |
| 5 | 电池室或电池舱 | - 电池室或电池舱外观、结构完好； - 电池室或电池舱内温度、湿度应在电池正常运行范围内，空调、通风等温度调节设备运行正常；照明设备完好,室内无异味； - 电池室或电池舱防小动物措施完好； - 视频监视系统正常显示； - 摄像机的灯光正常，旋转到位。信号线和电源引线安装牢固，无松动 |
| 6 | 消防系统 | - 火灾报警控制器各指示灯显示正常，无异常报警，备用电源正常； - 消防标识清晰完好； - 安全疏散指示标志清晰，消防通道畅通和安全疏散通道畅通、应急照明完好。 - 灭火装置外观完好、压力正常,试验合格； - 消防箱、消防桶、消防铲、消防斧完好、清洁,无锈蚀、破损； - 火灾自动报警系统触发装置安装牢固，外观完好；工作指示灯正常； - 电缆沟内防火隔墙完好,墙体无破损,封堵严密 |
| 7 | 空调系统 | - 空调工作正常,无异响、震动,室内温湿度在设定范围内； - 空调内、外空气过滤器(网)应清洁、完好 |

专项巡检项目及要求

储能式电源车专项巡检项目及要求见表 A.2。

  - 储能式电源车专项巡检项目及要求表

| 序号 | 巡检项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 极端天气 | - 检查电池运行环境温度、湿度是否正常； - 检查电池、储能变流器导线有无发热等现象； - 严寒天气检查导线有无过紧、接头无开裂等现象； - 高温天气增加红外测温频次,检查电池仓内部凝露； - 雷雨季节前后检查接地是否正常 |
| 2 | 异常及故障后 | - 重点检查信号、保护、录波及自动装置动作情况； - 检查事故范围内的设备情况,如导线有无烧伤、断股 |
| 3 | 新设备投运或大修后再投运 | - 检查设备有无异声、接头是否发热等 |
| 4 | 其他类型 | - 保电期间适当增加巡视次数； - 存在缺陷和故障的设备,应着重检查异常现象和缺陷是否有所发展 |

- （规范性附录）

- 储能式电源车典型异常及处理

典型异常及处理

储能式电源车典型异常及处理见表 B.1。

  - 储能式电源车典型异常及处理表

| 序号 | 异常设备 | 异常运行情况 | 处理方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储能变流器 | 屏柜状态指示灯故障 | - 加强巡视，填写缺陷记录，填报检修计划更换 |
| 2 |  | 指示偏高但未超过告警值 | - 检查风冷装置工作状态和风机工作电源； - 检查进出口风道及风道滤网是否遮挡； - 检查变流器本体多个温度测点指示值； - 操作降低变流器功率输出； - 加强日常巡视中温度检查，填写巡视记录； - 调整储能系统停机计划，进行变流器内部检查； - 按照运行规程将变流器改检修并断开储能系统内电气连接； - 使用红外测温仪检查超温部件和测温探头； - 填写缺陷记录，填报检修计划 |
| 3 |  | 变流器通信异常、遥测遥信数据刷新不及时 | - 检查变流器至监控系统通信通道的通信线缆、交换机和规约转换器状态； - 采用监控系统网络状态监测工具检查PCS通信服务状态； - 调整储能系统停机计划，进行变流器内部检查； - 按照运行规程将变流器改检修，检查变流器通信板卡状态； - 重新启动变流器通信卡、规约转换器； - 填写缺陷记录，填报检修计划 |
| 4 |  | 运行参数(功率控制精度、谐波、三相功率不平衡)偏高但未触发告警 | - 检查控制器内部信号及故障码，判断是否内部元件故障； - 加强巡视,观察运行参数是否渐进劣化； - 调整储能系统停机计划,进行变流器内部检查； - 按照运行规程将变流器改检修； - 检查变流器电压/电流传感器等内部信号连接线缆； - 检查稳压电容等内部连接线缆； - 填写缺陷记录，填报检修计划 |
| 5 | 储能电池 | 电池单体温度偏高但未超过告警值 | - 采用红外测温仪检测电池温度并与BMS信号比对； - 紧固电池正负极接线端子； - 检查电池温度探头和测温回路； - 持续监测电池温度,观察温度是否进一步偏离正常值； - 填写缺陷记录，填报检修计划 |
| 6 |  | 电池单体间可用容量偏差高但未超过告警值 | - 在电池充满状态进行容量校准； - 持续监测电池容量,观察是否进一步偏离正常值； - 填写缺陷记录,填报检修计划，联系检修人员进行维护充电 |
| 7 |  | 电池单体间电压一致性超过限值 | - 采用万用表测量电池电压并与BMS信号比对； - 调整储能系统运行计划，退出储能系统自动功率控制； - 投入电池管理系统电池均衡功能,并持续监测电池电压，不允许长时间持续运行； - 填写缺陷记录，填报检修计划更换缺陷电池 |
| 8 |  | 电池单体欠压、过压告警 | - 采用万用表测量电池电压并与BMS信号比对； - 调整储能系统停机计划； - 测量电池内阻，并进行充放电维护； - 填写异常记录，填报消缺计划更换缺陷电池 |
| 9 | 消防和环境 控制系统 | 火灾告警探测器、可燃气体探测器探头失效 | - 操作消防系统自动改手动； - 火灾告警探测器、可燃气体探测器有性； - 填写异常记录，填报消缺计划更换异常探头 |
| 10 |  | 空调制冷异常 | - 检查清洗空调滤网； - 检查补充空调冷却介质； - 检查空调压缩机是否启动 - 填写异常记录，填报消缺计划 |
| 11 |  | 电池室通风异常 | - 检查风机工作电源； - 检查风机控制启动回路； - 填写异常记录，填报消缺计划更换异常元件 |

- （规范性附录）

- 储能式电源车典型故障及处理

储能式电源车典型故障及处理见表C.1。

储能式电源车典型故障及处理表

| 序号 | 故障设备 | 故障情况 | 处理方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储能变流器 | 温度高触发告警、风冷装置故障告警 | - 操作退出储能系统，切断系统内电气连接； - 变流器故障处理宜在停电30min后方可打开盘柜 - 检查变流器本体告警信号和超温元件； - 检查风冷装置工作状态和风机工作电源； - 检查进出口风道及风道滤网是否遮挡； - 使用红外测温仪检查超温部件和测温探头； - 填写缺陷记录，填报检修计划 |
| 2 |  | 运行参数(功率控制精度、谐波、三相功率不平衡)偏高触发告警 | - 操作退出储能系统，切断系统内电气连接； - 检查控制器本体告警信号； - 检查校验变流器电压/电流传感器，必要时录制变流器交直流两侧电压、电流波形； - 填写缺陷记录，填报检修计划 |
| 3 |  | 接地告警、绝缘告警 | - 操作退出储能系统，切断系统内电气连接； - 检查控制器本体告警信号； - 检查变流器安保接地、中性点接地是否连接可靠，接地电阻值是否正常； - 用绝缘检测仪测量变流器直流侧绝缘电阻； - 填写缺陷记录，填报检修计划 |
| 4 |  | 发生异响 | - 操作退出储能系统，切断系统内电气连接； - 检查控制器本体告警信号； - 检查风冷装置、变压器、功率模块等部件，核查异响部位或异响 - 元件； - 填写故障记录，填报检修计划 |
| 5 |  | 交流侧电流保护动作 | - 操作退出储能系统,切断系统内电气连接； - 切断储能系统交流侧并网汇集线路； - 填写故障记录，填报应急抢险计划，配合检修人员进行故障抢险 |
| 6 |  | 直流侧电流保护动作 | - 操作退出储能系统，切断系统内电气连接； - 检查电池簇和电池状态； - 检查BMS与变流器之间的保护跳闸节点是否正常； - 填写故障记录，填报应急抢险计划，配合检修人员进行变流器和电池检测 |
| 7 | 储能变流器 | 温度高、有异 响、异味 | - 操作退出储能系统，切断储能系统内电气连接； - 变流器故障处理宜在停电30min后方可打开盘柜； - 检查变流器本体告警信号和超温部件； - 检查变流器内部是否存在电弧烧灼现象； - 检查风冷装置； - 检查进出口风道及风道滤网是否遮挡； - 填写故障记录,运行人员配合事故抢修人员处置 |
| 8 | 电池管理系统 | BMS 主机死机、BMS测量数据不刷新 | - 检查 BMS 主机环境温度、检査 BMS 电源、通信线缆； - 检查BMS主机告警信号； - 调整储能系统停机计划，进行BMS屏柜内部检查； - 按照运行规程将 BMS 改检修； - 重启 BMS 主机，检查 BMS 主机告警信号； - 填写缺陷记录，填报检修计划更换BMS故障部件 |
|  | 储能电池 | 电池单体欠压、过压,BMS保护动作 | - 操作退出储能系统，切断系统内电气连接； - 采用万用表测量电池电压并与BMS信号比对； - 填写故障记录，填报检修计划 |
| 9 |  | 铅碳电池、锂电池壳体变形、鼓胀,出现异味 | - 立即操作退出储能系统，切断系统内电气连接； - 在故障电池周边加装防火隔板和防渗漏托盘； - 填写故障记录，填报检修计划更换故障电池 |
| 10 |  | 电池壳体破损、泄压阀破裂、电解液泄露 | - 立即操作退出储能系统，切断系统内电气连接； - 在故障电池周边加装防火隔板和防渗漏托盘； - 填写故障记录，填报应急抢险单，更换电池； - 对同储能系统电池进行抽检，故障电池更换完成后需进行电池簇检测； - 操作时应使用安全防护用具，防止吸人有害气体、接触酸液 |
| 11 |  | 泄压阀破裂、冒出烟 气、无明火 | - 立即操作退出储能系统，切断电池室内全部电气连接； - 人员立即从电池室撤离并封闭，人员不应进人或靠近； - 立即远程操作退出储能系统，跳开储能系统内部电气连接，并断开与其他储能系统的电气连接； - 按应急预案采取隔离和防护措施，防止故障扩大并及时上报； - 填写故障记录,运行人员配合事故抢修人员处置 |
| 12 |  | 电池温度高、电池泄压阀打开、释放大量刺鼻烟气、出现明火 | - 立即操作退出储能系统，切断系统内电气连接； - 人员立即从电池室撤离并封闭，关闭全部电池室防火门，疏散周边人员，人员不应进人或靠近； - 确认电池室消防系统启动自动灭火，如未启动则人工启动； - 立即停运整个储能式电源车，并远程操作跳开储能式电源车全部电气连接； - 按应急预案采取隔离和防护措施,防止故障扩大并及时上报； - 填写故障记录，运行人员配合消防员及事故抢修人员处置 |

- （规范性附录）

- 储能式电源车维护项目及要求

储能式电源车维护项目及要求见表 D.1。

  - 储能式电源车维护项目及要求表

| 序号 | 维护项目 | 要求 | 建议维护周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储能变流器 | - 定期对储能变流器清扫或更换滤网 | - 周期不大于6个月 |
| 2 |  | - 定期读取和保存储能变流器运行数据 | - 周期不大于6个月 |
| 3 |  | - 定期检查储能变流器电缆接线是否松动;连接端子和绝缘是否有变色或者脱落，并对损坏或者腐蚀的连接端子进行更换 | - 周期不大于12个月 |
| 4 |  | - 定期对变流器的冷却系统进行检查,对活动部件进行润滑 | - 周期不大于12个月 |
| 5 | 电池及电池管理系统 | - 对电池和电池柜进行全面清扫 | - 周期不大于6个月 |
| 6 |  | - 检查并紧固储能系统各部位连接螺栓 | - 周期不大于12个月 |
| 7 |  | - 检查电池柜或集装箱内烟雾、温度探测器工作是否正常 | - 周期不大于6个月 |
| 8 |  | - 定期对锂离子电池进行均衡维护 | - 周期不大于12个月 |
| 9 |  | - 定期对低电量存放的电池进行充放电 | - 周期不大于1个月 |
|  |  | - 定期对电池管理系统的数据进行读取保存，并进行软件更新 | - 周期不大于6个月 |
|  | 空调系统 | - 定期检查、补充空调冷却介质 | - 周期不大于6个月 |
|  |  | - 定期清洗空调滤网 | - 周期不大于12个月 |
|  | 功率连接点 | - 检查各电缆连接点是否松动； | - 首次调试后3个月检查，此后每年一次； |
|  |  | - 检查各铜排连接点是否松动； | - 首次调试后3个月检查，此后每年一次； |
|  |  | - 检查各电缆是否有破损。 | - 首次调试后3个月检查，此后每年一次； |